将乐县镛城供水有限责任公司水质检验月分析统计表

样品名称：源水                                    分析时间：2018年6月

| 项目日期 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 粪大肠菌群(CFU/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 18.3 | 无 | 无 | 7.4 | 1.48 | 0.11 | — |
| 2 | 18 | 13.2 | 无 | 无 | 7.2 | 1.40 | 0.10 | — |
| 3 | 20 | 11.6 | 无 | 无 | 7.2 | 1.36 | 0.09 | — |
| 4 | 18 | 9.26 | 无 | 无 | 7.2 | 1.44 | 0.10 | — |
| 5 | 16 | 14.1 | 无 | 无 | 7.2 | 1.48 | 0.08 | 4300 |
| 6 | 36 | 278.4 | 无 | 无 | 7.4 | 1.48 | 0.13 | — |
| 7 | 28 | 86.5 | 无 | 无 | 7.4 | 1.40 | 0.12 | — |
| 8 | 18 | 9.45 | 无 | 无 | 7.3 | 1.36 | 0.10 | — |
| 9 | 16 | 8.46 | 无 | 无 | 7.2 | 1.40 | 0.09 | — |
| 10 | 17 | 9.23 | 无 | 无 | 7.2 | 1.48 | 0.09 | — |
| 11 | 16 | 8.67 | 无 | 无 | 7.3 | 1.36 | 0.10 | — |
| 12 | 16 | 8.62 | 无 | 无 | 7.2 | 1.44 | 0.09 | 9200 |
| 13 | 16 | 9.62 | 无 | 无 | 7.2 | 1.36 | 0.08 | — |
| 14 | 13 | 7.43 | 无 | 无 | 7.2 | 1.40 | 0.09 | — |
| 15 | 14 | 7.11 | 无 | 无 | 7.3 | 1.28 | 0.07 | — |
| 16 | 13 | 7.07 | 无 | 无 | 7.2 | 1.36 | 0.08 | — |
| 17 | 12 | 5.46 | 无 | 无 | 7.3 | 1.24 | 0.08 | — |
| 18 | 15 | 6.26 | 无 | 无 | 7.3 | 1.32 | 0.07 | — |
| 19 | 16 | 8.25 | 无 | 无 | 7.2 | 1.36 | 0.07 | ﹥16000 |
| 20 | 17 | 8.54 | 无 | 无 | 7.3 | 1.28 | 0.08 | — |
| 21 | 21 | 10.2 | 无 | 无 | 7.4 | 1.44 | 0.09 | — |
| 22 | 16 | 9.03 | 无 | 无 | 7.3 | 1.40 | 0.09 | — |
| 23 | 16 | 8.67 | 无 | 无 | 7.3 | 1.48 | 0.10 | — |
| 24 | 16 | 8.16 | 无 | 无 | 7.2 | 1.44 | 0.08 | — |
| 25 | 16 | 8.72 | 无 | 无 | 7.1 | 1.40 | 0.09 | — |
| 26 | 16 | 7.63 | 无 | 无 | 7.3 | 1.44 | 0.09 | 4300 |
| 27 | 13 | 7.10 | 无 | 无 | 7.4 | 1.32 | 0.07 | — |
| 28 | 12 | 6.57 | 无 | 无 | 7.3 | 1.36 | 0.07 | — |
| 29 | 13 | 6.13 | 无 | 无 | 7.2 | 1.28 | 0.08 | — |
| 30 | 14 | 7.42 | 无 | 无 | 7.2 | 1.36 | 0.07 | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高 | 36 | 278.4 | 无 | 无 | 7.4 | 1.48 | 0.13 | ﹥16000 |
| 最低 | 12 | 6.13 | 无 | 无 | 7.1 | 1.24 | 0.07 | 4300 |
| 合格次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 |
| 总次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 |
| 月合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |
| 备注 |  |

化验室负责人：                             分析者：