将乐县镛城供水有限责任公司水质检验月分析表

检验日期：2018年8月14日     星期二   　气候:阴有阵雨　     　 环境温/湿度：30℃  71%

| 样品名称 检测项目 | 源水 | 出厂水 | 管网末梢水（南片） | 管网末梢水（北片） | 管网末梢水（西片） | 管网末梢水（东片） | 出厂水 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色 度 | 17 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 浑浊度NTU | 8.12 | 0.086 | 0.266 | 0.401 | 0.338 | 0.249 | ≤1 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | ≥6.5 ≤8.5 |
| 二氧化氯mg/L | — | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ≥0.1 ≥0.02 |
| 耗氧量mg/L (以O计) | 1.36 | 0.60 | 0.56 | 0.68 | 0.64 | 0.56 | ≤3 |
| 氨氮mg/L | 0.08 | — | — | — | — | — | ≤0.5 |
| 总硬度mg/L | — | 32 | 28 | 35 | 31 | 36 | ≤450 |
| 细菌总数CFU/mL | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ≤100 |
| 总大肠菌群CFU/100mL | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 耐热 大肠菌群CFU/100mL | ＞16000 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 备注 |  |

检验：